Протокол MODBUS ПИУ-Х

# Общие сведения

Для обмена данными в сети нужны, как минимум, два устройства. Одно из них -  главное устройство MASTER (в дальнейшем будем называть его ЗАКАЗЧИК), которое может начать обмен данными, отправив в сеть пакет с инструкциями, а другое - подчиненное устройство SLAVE (в дальнейшем будем называть его ИСПОЛНИТЕЛЬ), которое обрабатывает принятые инструкции.. Порядок обмена данными в сети называется протоколом обмена.

Протокол необходимая часть работы системы. Он определяет как ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливают и прерывают контакт, как идентифицируются отправитель и получатель, каким образом происходит обмен сообщениями, как обнаруживаются ошибки. Протокол управляет циклом запроса и ответа, который происходит между устройствами ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ.

Протокол подразумевает, что в сети один ЗАКАЗЧИК и до 247 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. Хотя протокол и поддерживает до 247 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, драйвер двухпроводной линии RS-485 обычно поддерживает 32 ИСПОЛНИТЕЛЯ. Каждому ИСПОЛНИТЕЛЮ присвоен уникальный адрес устройства в диапазоне от 1 до 247.

Только ЗАКАЗЧИК может инициировать транзакцию. Транзакции бывают либо типа запрос/ответ (адресуется только один ИСПОЛНИТЕЛЬ), либо широковещательные - без ответа (адресуются все ИСПОЛНИТЕЛИ). Транзакция содержит один кадр запроса и один кадр ответа, либо один кадр широковещательного запроса.

Некоторые характеристики протокола Modbus  фиксированы. К ним относятся формат кадра, последовательность кадров, обработка ошибок и исключительных ситуаций, и выполнение функций.

Другие характеристики выбираются пользователем. К ним относятся тип  связи, скорость обмена, проверка на четность и число стоповых бит,  Эти параметры не могут быть изменены во время работы системы.

При передаче по линиям данных, сообщения помещаются в «конверт». «Конверт» покидает устройство через «порт» и «пересылается» по линиям адресуемому устройству. Протокол Modbus описывает «конверт»  в форме кадров сообщений. В сообщении есть АДРЕС  получателя, ФУНКЦИЯ, которую получатель должен выполнить, ДАННЫЕ, необходимые для выполнения этой функции, и КОНТРОЛЬНАЯ СУММА для контроля достоверности.

Когда сообщение достигает ИСПОЛНИТЕЛЯ, он вскрывает конверт, читает сообщение, и, если не возникло ошибок, выполняет требуемую задачу. Затем ИСПОНИТЕЛЬ помещает в конверт ответное сообщение и посылает его ЗАКАЗЧИКУ. В ответном сообщении есть АДРЕС устройства, ФУНКЦИЯ, которая была выполнена, ДАННЫЕ,  полученные в результате выполнения задачи, и КОНТРОЛЬНАЯ СУММА для контроля достоверности.

Если сообщение было широковещательным (сообщение для всех ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), на что указывает адрес 0, то ответное сообщение не передается.

Обычно ЗАКАЗЧИК посылает следующее сообщение другому ИСПОЛНИТЕЛЮ после приема корректного ответа, либо после истечения времени ожидания ответа (тайм-аута). Все сообщения могут рассматриваться как запросы ЗАКАЗЧИКА, генерирующие ответные сообщения ИСПОЛНИТЕЛЯ. Широковещательные сообщения могут рассматриваться как запросы, не требующие ответных сообщений.

## Режимы передачи

Режим передачи определяет структуру отдельных блоков информации в сообщении и системы счисления, используемую для передачи данных. В системе Modbus существуют два режима передачи ASCII и RTU (Remote Terminal Unit).  Мы используем режим передачи RTU, поэтому будем описывать протокол Modbus-RTU.

В режиме RTU данные передаются непрерывным потоком в виде 8-разрядных двоичных символов.

## Обнаружение ошибок

Существует два типа ошибок, которые могут возникать в системах связи: ошибки передачи и программные или оперативные ошибки. Система Modbus имеет способы определения каждого типа ошибок.

Ошибки связи обычно заключаются в изменении бита или бит сообщения. Например, байт 0001 0100 может измениться на 0001 0110. Ошибки связи выявляются при помощи символа кадра, контроля по четности и избыточным кодированием.

Когда обнаруживается ошибка кадрирования, четности и контрольной суммы, обработка сообщения прекращается. ИСПОЛНИТЕЛЬ не должен генерировать ответное сообщение. Тот же результат будет, если был использован адрес несуществующего ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Если возникает ошибка связи, данные сообщения ненадежны. Устройство ИСПОЛНИТЕЛЬ не может с уверенностью определить, что сообщение было адресовано именно ему. Иначе ИСПОЛНИТЕЛЬ может ответить сообщением, которое не является ответом на исходный запрос. Устройство ЗАКАЗЧИК должно программироваться так, чтобы в случае не получения ответного сообщения в течение определенного времени, ЗАКАЗЧИК должен фиксировать ошибку связи. Продолжительность этого времени зависит от скорости обмена, типа сообщения, и времени опроса ИСПОЛНИТЕЛЬ. По истечению этого периода, ЗАКАЗЧИК должен быть запрограммирован на ретрансляцию сообщения.

Для обеспечения качества передачи данных система Modbus обеспечивает несколько уровней обнаружения ошибок. Для обнаружения множественного изменения битов сообщения система использует избыточный контроль: CRC. Обнаружение ошибок с помощью CRC выполняется автоматически.

## Кадровая синхронизация

В режиме RTU началом нового кадра является тишина в сети в течение времени прохождения 3.5 символов (T+T+T+T/2, где T – время прохождения символа при выбранной скорости приёма/передачи данных). ИСПОЛНИТЕЛЬ считает время после прихода символа, и если прошло время, равное периоду следования 3.5 символов, то обрабатывает принятые данные. Следующий принимаемый байт  - это адрес устройства в новом  сообщении.

Таблица 1

Формат кадра сообщения в режиме RTU

| T+T+T+T/2 | Адрес | Функция | Данные | Контрольная сумма | T+T+T+T/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 бит | 8 бит | N * 8 бит | 16 бит |  |

### Поле адреса

Поле адреса следует сразу за началом кадра и состоит из одного 8-разрядного символа. Эти биты указывают адрес устройства, которое должно принять сообщение, посланное ЗАКАЗЧИКОМ. Каждый ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь уникальный адрес, и только адресуемое устройство может ответить на запрос, который содержит его адрес. В ответном сообщении адрес информирует ЗАКАЗЧИКА, с каким ИСПОЛНИТЕЛЕМ установлена связь. В широковещательном режиме используется адрес 0. Все ИСПОЛНИТЕЛИ интерпретируют такое сообщение как выполнение определенного действия, но без посылки подтверждения.

### Поле функции

Поле кода функции указывает адресуемому ИСПОЛНИТЕЛЮ, какое действие выполнить. Коды функций Modbus специально разработаны для связи ПК и индустриальных коммуникационных систем Modbus.

Старший бит этого поля устанавливается в единицу ИСПОЛНИТЕЛЕМ в случае, если он хочет просигналить ЗАКАЗЧИКУ, что ответное сообщение содержит ошибку. Этот бит остается  нулём, если ответное сообщение повторяет запрос или в случае нормального сообщения.

Таблица 2

Коды используемых функций Modbus

| Код | Название | Действие |
| --- | --- | --- |
| 03 | READ HOLDING REGISTERS | Получение текущего значения одного или нескольких регистров хранения. |
| 06 | FORCE SINGLE REGISTER | Запись нового значения в регистр. |
| 16 | FORCE MULTIPLE REGISTERS | Установить новые значения нескольких последовательных регистров. |

### Поле данных

Поле данных содержит информацию, необходимую ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения указанной функции, если это запрос, или содержит данные, подготовленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, если это ответ на запрос. Данные передаются старшим байтом вперёд (1→0). Если передаётся 4-байтовое число (2 регистра) с плавающеё запятой, то в каждом из 2-х регистров порядок следования байт тоже старшим байтом вперёд (1→0→3→2).

### Поле контрольной суммы

Это поле позволяет ЗАКАЗЧИКУ и ИСПОЛНИТЕЛЮ проверять сообщение на наличие ошибок. Иногда, вследствие электрических помех или других воздействий, сообщение при пересылке от одного устройства к другому может незначительно измениться. Результат проверки контрольной суммы укажет  ИСПОЛНИТЕЛЮ или ЗАКАЗЧИКУ реагировать или нет на такое сообщение. Это увеличивает надежность и эффективность систем MODBUS.

В Modbus-RTU применяется циклический код CRC-16 (Cyclic Redundancy Check). Сообщение (только биты данных, без учета старт/стоповых бит и бит четности) рассматриваются как одно последовательное двоичное число, у которого старший значащий бит (MSB) передается первым. Сообщение умножается на Х16 (сдвигается влево на 16 бит), а затем делится на Х16+Х15+Х2+1, выражаемое как двоичное число (11000000000000101). Целая часть результата игнорируется, а 16-ти битный остаток (предварительно инициализированный единицами для предотвращения случая, когда все сообщение состоит из нулей) добавляется к сообщению как два байта контрольной суммы. Полученное сообщение, включающее CRC, затем в приемнике делится на тот же полином (Х16+Х15+Х2+1). Если ошибок не было, остаток от деления должен получится нулевым. Получатель сообщения должен рассчитать CRC-код и сравнить его с полученным кодом. Вся арифметика выполняется по модулю 2 (без переноса).

## Исключительные ситуации

Коды исключительных ситуаций приведены в таблице. Когда ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаруживает одну из этих ошибок, он посылает ответное сообщение ЗАКАЗЧИКУ, содержащее адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, код функции, код ошибки и контрольную сумму. Для указания на то, что ответное сообщение – это уведомление об ошибке, старший бит поля кода функции устанавливается в 1.

Таблица 3

Коды ошибок

| Код | Название | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 01 | ILLEGAL FUNCTION | Функция в принятом сообщении не поддерживается на данном ИСПОЛНИТЕЛЕ. |
| 02 | ILLEGAL DATA ADDRESS | Адрес, указанный в поле данных, является недопустимым для данного ИСПОЛНИТЕЛЯ. |
| 03 | ILLEGAL DATA VALUE | Значения в поле данных недопустимы для данного ИСПОЛНИТЕЛЯ. |
| 04 | SLAVE DEVICE FAILURE | ИСПОЛНИТЕЛЬ не может записать данные во FLASH память. |

# Функции

Цель данного раздела -  определить общий формат соответствующих команд, доступных программисту системы MODBUS. В разделе описаны формат каждого запросного сообщения, выполняемая функция и формат нормального ответного сообщения.

## Функция 03 (Чтение регистров/Read Holding Registers)

Применяется для чтения двоичного содержания регистров ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ЗАПРОС:

Сообщение запроса специфицирует начальный регистр и количество регистров для чтения. Нумерация регистров начинается с 0 (регистры 1-16 нумеруются как 0-15).

Таблица 4.

Запрос на чтение регистров 42-43 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 03 | 03 |
| 2 | [1] | Начальный адрес | 000B | 00 |
| 3 | [0] |  |  | 0B |
| 4 | [1] | Количество регистров | 0002 | 00 |
| 5 | [0] |  |  | 02 |
| 6 | [1] | Контрольная сумма | B5C9 | B5 |
| 7 | [0] |  |  | C9 |

ОТВЕТ:

Данные регистров в ответе передаются как два байта на регистр.  Байты регистров передаются старшим байтом вперёд. Количество регистров передаваемых за одно обращение определяется возможностями ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Таблица 4.

Ответ на команду чтение регистров 42-43 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 03 | 03 |
| 2 |  | Счётчик байт | 04 |  |
| 3 | [1] | Данные регистр 11 | 0000 | 00 |
| 4 | [0] |  |  | 00 |
| 5 | [1] | Данные регистр 12 | D20F | D2 |
| 6 | [0] |  |  | 0F |
| 7 | [1] | Контрольная сумма | E697 | E6 |
| 8 | [0] |  |  | 97 |

## Функция 06 (Запись одного регистра/Preset Single Register )

Применяется для записи значения в единичный регистр. При широковещательной передаче на всех ИСПОЛНИТЕЛЯХ устанавливается один и тот же регистр.

Обычно используется для первоначальной установки адреса ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ЗАПРОС:

Запрос содержит ссылку на регистр, который необходимо установить и значение, которое надо в него записать.

Таблица 5.

Запрос на запись регистра 00 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 06 | 06 |
| 2 | [1] | Адрес регистра | 0000 | 00 |
| 3 | [0] |  |  | 00 |
| 4 | [1] | Данные | 0100 | 01 |
| 5 | [0] |  |  | 00 |
| 6 | [1] | Контрольная сумма | 885A | 88 |
| 7 | [0] |  |  | 5A |

ОТВЕТ:

Нормальный ответ повторяет запрос.

Таблица 5.

Ответ на запрос записи регистра 00 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 06 | 06 |
| 2 | [1] | Адрес регистра | 0000 | 00 |
| 3 | [0] |  |  | 00 |
| 4 | [1] | Данные | 0100 | 01 |
| 5 | [0] |  |  | 00 |
| 6 | [1] | Контрольная сумма | 885A | 88 |
| 7 | [0] |  |  | 5A |

## Функция 16 (Запись в регистры/Preset Multiple Regs)

Применяется для записи значений в последовательность регистров. Запрос указывает регистры для записи, их количество и данные, которые содержатся в поле данных запроса.

Количество регистров записываемых за одно обращение определяется возможностями ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ЗАПРОС:

Запрос содержит ссылку на регистр, который необходимо установить и значение, которое надо в него записать.

Таблица 5.

Запрос на запись в регистры с 0 по 2 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 10 | 10 |
| 2 | [1] | Начальный адрес | 0000 | 00 |
| 3 | [0] |  |  | 00 |
| 4 | [1] | Количество регистров | 0003 | 00 |
| 5 | [0] |  |  | 03 |
| 6 | - | Счётчик байт | 06 | 06 |
| 7 | [1] | Данные | 0119 | 01 |
| 8 | [0] |  |  | 19 |
| 9 | [1] | Данные | 0405 | 04 |
| 8 | [0] |  |  | 05 |
| 10 | [1] | Данные | 0204 | 03 |
| 11 | [0] |  |  | 04 |
| 12 | [1] | Контрольная сумма | EB01 | EB |
| 13 | [0] |  |  | 01 |

ОТВЕТ:

Нормальный ответ содержит адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ, код функции, начальный адрес, и количество регистров.

Таблица 5.

Ответ на запрос записи регистров 0-2 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1.

| Номер байта | Номер байта в числе | Условное обозначение | Пример |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | Адрес | 01 | 01 |
| 1 | - | Функция | 10 | 10 |
| 2 | [1] | Начальный адрес | 0000 | 00 |
| 3 | [0] |  |  | 00 |
| 4 | [1] | Количество регистров | 0003 | 00 |
| 5 | [0] |  |  | 03 |
| 6 | [1] | Контрольная сумма | 8008 | 80 |
| 7 | [0] |  |  | 08 |

Для контроля записи регистров можно послать запрос	на чтение регистров 0-2 ИСПОЛНИТЕЛЯ с адресом 1: 01 03 00 00 00 03 05 CB и если всё было записано правильно, от ИСПОНИТЕЛЯ придёт ответ: 01 03 06 01 19 04 05 02 04 2C F4.

# Описание регистров Прибора измерения уровня (Пиу)

## Структура данных

Ниже приведена структура данных, используемая для настройки метекомплекса МК-26. Все параметры структуры доступны для записи и чтения с помощью функций протокола Modbus.

typedef struct {

_U8	object; 	// адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ

_U8	algoritm; 	// настройка датчика уровня

// 0 - тестовый режим

// 1,2,3 - рабочий режим

// (поправки в зависимости от кода температуры)

// 11,12,13 -  рабочий режим

// (поправки в зависимости от температуры)

_U8	status;		// указывает какие точки массива температур используются для

// вычисления поправок к давлению

// (+1-первая,+2-вторая,+4-третья,+8-четвёртая,+16-пятая,

//+32-шестая,+64-седьмая,+128-восьмая)

_U8	hmax;		// глубина настройки датчика

_U8	nhav; 		// количество точек для осреднения уровня

_U8	ntav; 		// количество точек для осреднения температуры

_U8	ptoh;		// коэффициент преобразования давления в уровень воды

// плюс включает зависимость плотности воды от температуры

_U8	daccfg;		// настройка ЦАП (RegDasCfg0, RegDasCfg1 контроллера XE88)

_U8	cfg0; 		// регистр АЦП (RegAcCfg0  контроллера XE88LC05)

_U8	cfg1; 		// регистр АЦП (RegAcCfg1  контроллера XE88LC05)

_U8	cfg[2][3]; 	// регистры АЦП для настройки 2-х каналов

// RegAcCfg3 -  RegAcCfg5 контроллера XE88LC05

// для каждого канала

_U16	py[8];		// давление пресса на датчик в сопоставимых току единицах в

// интервале 4000  20000 микроампер

_U16	hx[5][8];	// 16-битное значение АЦП  в интервале 0  65535, соответствующее

// давлению пресса для каждой температуры (до 5-ти значений)

_U16	px[5][8];	// ток в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от

// 16-битного значения ЦАП для каждой температуры

// (до 5-ти значений)

_U16	tx[8];		// 16-битное значение АЦП  в интервале 0  65535, соответствующее

// температуре окружающей среды

_U16	ty[8];		// температура окружающей среды в тысячных долях градус

// (°С * 1000)

_U16	id; 		//идентификатор датчика

//*********************************************************************************

_U16	uVal[2];	// 16-битные значения кода АЦП для каналов 0 и 1

_U16	ufVal[2];	// значения уровня и температуры в целых числах

// температуры * 1000

// уровень * 1000, если algoritm = 1 или 11

// уровень * 100, если algoritm = 2 или 12

// уровень * 10, если algoritm = 3 или 13

_F32	fVal[2];	// значения уровня и температуры

} eepromData;

Последние 32 байта структуры данных, 4 числа целых без знака uVal[2], ufVal[2] и 2 числа с плавающей запятой fVal[2], доступны только для чтения. Каждая пара байт структуры данных соответствует регистру протокола Modbus. Подробнее соответствие содержимого структуры данных и регистров протокола Modbus будет описано ниже.

## Калибровочные таблицы

Давление пресса на датчик в сопоставимых току единицах в интервале 4000  20000 микроампер

py[8] - монотонно возрастающий ряд значений (если значение меньше предыдущего, то обработка ряда завершается )

| 16-битное значение АЦП в интервале 0  65535, соответствующее давлению пресса для каждой температуры hx[5][8] – 5 строк, соответствующих значениям температуры, выбранным в параметре status |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от 16-битного значения ЦАП для каждой температуры px[5][8] – 5 строк, соответствующих значениям температуры, выбранным в параметре status |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 9500 | 18000 | 26500 | 35000 | 43500 | 52000 | 60500 |
| 16-битное значение АЦП в интервале 0  65535, соответствующее температуре окружающей среды tx[8] - монотонно возрастающий ряд значений (если значение меньше предыдущего, то обработка ряда завершается ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Температура окружающей среды в тысячных долях градус (°С * 1000) ty[8] |  |  |  |  |  |  |  |

## Процесс калибровки

Для калибровки надо установить прессом  давление в датчике и записать установленное значение в таблицу (поле py[8]). Допускается проведение калибровки по 8 точкам. Если точек меньше, то для завершения списка надо ввести нулевую точку. Давление устанавливается по делениям манометра, а в таблицу записывается в микроамперах. Расчёт осуществляется по формуле Ii = 4000 + 16000 * Pi / Pмакс., где P1…8 - {0 … Pмакс.}, Pмакс. - диапазон настройки датчика. Например: для настройки шестиметрового датчика (Pмакс. = 0.6) можно выбрать давление в 7 точках P1…7 - {0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6}.  В результате в таблицу запишем 7 значений тока I1…7 и ноль {4000, 6667, 9333, 12000, 14667, 17333, 20000, 0}.

Каждая из 5-ти строк таблицы hx[5][8] предназначена для ввода 16-битных значений АЦП  в интервале 0  65535. Кроме этого каждой строке соответствует своё значение температуры. Измеренные значения получаются компьютером в результате опроса датчика по протоколу MODBUS-RTU (адрес 113 – давление, адрес 114 - температура). Если в таблице заполнена одна строка, то температурная компенсация не используется.

Каждая из 5-ти строк таблицы px[5][8] предназначена для ввода  тока в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от 16-битного значения ЦАП. Кроме этого каждой строке соответствует своё значение температуры. Значения тока измеряются внешним амперметром. В режиме калибровки датчик выдает значения тока последовательно для 10-ти 16-битных значений ЦАП {0, 1000, 9500, 18000, 26500, 35000, 43500, 52000, 60500, 65535}. Значения тока в микроамперах, соответствующие первому и последнему значению (минимальное и максимальное) в таблицу не заносятся. Для корректного измерения тока надо отключить опрос датчика по COM – порту (при опросе потребление тока превышает 4 мА).

Каждое 16-битное измеренное значение АЦП  в интервале 0  65535, получаемое компьютером в результате опроса датчика по протоколу MODBUS-RTU (адрес 114) соответствует  температуре окружающей среды. После заполнения таблицы tx[8] надо определить 8-битный код выбора температурных точек, т.е. выделить те значения, которые используются для расчёта температурной компенсации давления. Для расчёта температуры могут использоваться 8 точек, а для температурной компенсации не более 5-ти из них. Каждой ячейке строки слева направо соответствует номер бита в коде выбора точек, начиная с нулевого {0,1,2,3,4,5,6,7}. Значение бита 1, если значение в ячейке используется для компенсации. Например: для компенсации используются ячейки 0, 1, 4. (20 + 21 +24  = 1 + 2 + 16 = 19), или ставим единицы в соответствующие биты “00010011”. Это число 13 шестнадцатеричное или 19 десятичное (в файле настройки это число в десятичном виде).

Температура окружающей среды ty[8] в тысячных долях градуса (°С * 1000), измеренная внешним термометром, соответствующая 16-битным значениям АЦП.

## Регистры настройки ПИУ-Х

Таблица 6

| Номер регистра | Номер байта | Структура | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | algoritm | настройка метекомплекса |
|  | 1 | object | адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| 1 | 2 | status | какие точки массива температур используются для поправок к давлению |
|  | 3 | hmax | глубина настройки датчика |
| 2 | 4 | nhav | количество точек для осреднения влажности |
|  | 5 | ntav | количество точек для осреднения температуры |
| 3 | 6 | ptoh | коэффициент преобразования давления в уровень воды |
|  | 7 | daccfg | настройка ЦАП (RegDasCfg0, RegDasCfg1 контроллера XE88LC05) |
| 4 | 8 | cfg1 | RegAcCfg1 контроллера XE88LC05 |
|  | 9 | cfg0 | RegAcCfg0 контроллера XE88LC05 |
| 5 | 10 | cfg[0][1] | RegAcCfg3 контроллера XE88 (канал 0 АЦП) |
|  | 11 | cfg[0][0] | RegAcCfg2 контроллера XE88 (канал 0 АЦП) |
| 6 | 12 | cfg[1][0] | RegAcCfg2 контроллера XE88 (канал 1 АЦП) |
|  | 13 | cfg[0][2] | RegAcCfg4 контроллера XE88 (канал 0 АЦП) |
| 7 | 14 | cfg[1][2] | RegAcCfg4 контроллера XE88 (канал 1 АЦП) |
|  | 15 | cfg[1][1] | RegAcCfg3 контроллера XE88 (канал 1 АЦП) |
| 8 ÷ 15 | с 16 | py[i] | давление пресса на датчик в сопоставимых току единицах в интервале 4000 ÷ 20000 микроампер |
|  | по 31 |  |  |
| 16 ÷ 23 | с 32 | hx0[i] | 16-битные значения кодов АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующие давлениям пресса для первого значения температуры |
|  | по 47 |  |  |
| 24 ÷ 31 | с 48 | hx1[i] | 16-битные значения кодов АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующие давлениям пресса для второго значения температуры |
|  | по 63 |  |  |
| 32 ÷ 39 | с 64 | hx2[i] | 16-битные значения кодов АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующие давлениям пресса для третьего значения температуры |
|  | по 79 |  |  |
| 40 ÷ 47 | с 80 | hx3[i] | 16-битные значения кодов АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующие давлениям пресса для четвёртого значения температуры |
|  | по 95 |  |  |
| 48 ÷ 55 | с 96 | hx4[i] | 16-битные значения кодов АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующие давлениям пресса для пятого значения температуры |
|  | по 111 |  |  |
| 56 ÷ 63 | с 112 | px0[i] | токи в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от значения ЦАП (8 значений от 1000 до 60500) для первой температуры |
|  | по 127 |  |  |
| 64 ÷ 71 | с 128 | px1[i] | токи в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от значения ЦАП (8 значений от 1000 до 60500) для второй температуры |
|  | по 143 |  |  |
| 72 ÷ 79 | с 144 | px2[i] | токи в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от значения ЦАП (8 значений от 1000 до 60500) для третьей температуры |
|  | по 159 |  |  |
| 80 ÷ 87 | с 160 | px3[i] | токи в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от значения ЦАП (8 значений от 1000 до 60500) для четвёртой температуры |
|  | по 175 |  |  |
| 88 ÷ 95 | с 176 | px4[i] | токи в цепи питания датчика в микроамперах в зависимости от значения ЦАП (8 значений от 1000 до 60500) для пятой температуры |
|  | по 191 |  |  |
| 96 ÷ 103 | с 192 | tx[i] | 16-битное значение АЦП в интервале 0 ÷ 65535, соответствующее температуре окружающей среды |
|  | по 207 |  |  |
| 104 ÷ 111 | с 208 | ty[i] | температура окружающей среды в тысячных долях градуса (°С * 1000) |
|  | по 223 |  |  |
| 112 | 224 | id | идентификатор |
|  | 225 |  |  |

## Регистры результатов измерений

Таблица 7

| Номер регистра | Номер байта | Структура | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 226 | uVal[0] | код давления |
|  | 227 |  |  |
| 114 | 228 | uVal[1] | код температуры |
|  | 229 |  |  |
| 115 | 230 | ufVal[0] | уровень в целых |
|  | 231 |  |  |
| 116 | 232 | ufVal[1] | температура в целых |
|  | 233 |  |  |
| 117 | 234 | fVal[0] | уровень |
|  | 235 |  |  |
| 118 | 236 |  |  |
|  | 237 |  |  |
| 119 | 238 | fVal[1] | температура |
|  | 239 |  |  |
| 120 | 240 |  |  |
|  | 241 |  |  |

## Оперативное управление

Для сброса максимумов и обнуления суммы собранных осадков используется регистр 74, в который надо записать число с помощью функции 6. Чтобы обнулить сумму осадков надо записать число с установленным битом 0, а для сброса максимума скорости ветра – с установленным битом 1.

Сброс максимумов и обнуление осадков может происходить автоматически после каждого запроса. Для этого в параметре <algoritm> структуры данных должен быть установлен бит 1.

# Схема

1 Общие сведения	1

1.1 Режимы передачи	1

1.2 Обнаружение ошибок	2

1.3 Кадровая синхронизация	2

1.1.1 Поле адреса	2

1.1.2 Поле функции	3

1.1.3 Поле данных	3

1.1.4 Поле контрольной суммы	3

1.4 Исключительные ситуации	4

2 Функции	4

2.1 Функция 03 (Чтение регистров/Read Holding Registers)	4

2.2 Функция 06 (Запись одного регистра/Preset Single Register )	5

2.3 Функция 16 (Запись в регистры/Preset Multiple Regs)	6

3 Описание регистров Прибора измерения уровня (Пиу)	7

3.1 Структура данных	7

3.2 Калибровочные таблицы	9

3.3 Процесс калибровки	10

3.4 Регистры настройки метекомплекса	11

3.5 Регистры результатов измерений	11

3.6 Оперативное управление	11

4 Схема	12