## ОЛ
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПМП-118 | [6 empty] | Счет №
Опросный лист рекомендуется заполнить электронным способом с помощью Microsoft Office Exel, руководствуясь "Пояснениями к заполнению ОЛ" и направить вместе с заявкой на электронный адрес sales@td-automatika.ru
Заказчик:
Наименование объекта (Проекта)
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Раздел "Конструкция ПМП"
| 1 | Номер по порядку |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| 2 | Тип резервуара: Передвижной (П), стационарный (С) |  |  | С |  | С |  | С |  | С |  | С
| 3 | Высота резервуара (D или Н), мм
| 4 | Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки ПМП hг, мм
| 5 | Расстояние до ограничивающей поверхности Р, мм (если нет, поставить "н")
| 6 | Рабочая среда (по умолчанию - бензин) |  |  | бензин |  | бензин |  | бензин |  | бензин |  | бензин
| 7 | Рабочая среда, указать если 7"другая"
| 8 | Плотность рабочей среды: нижнее значени, кг/м3
| 9 | Плотность рабочей среды: верхнее значени, кг/м3
| 10 | Диапазон температур рабочей среды,⁰С (мин./макс)
| 11 | Максимальное давление, МПа
| 12 | Вязкость (указать для вязких сред), сСт
| 13 | Особенность среды |  |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет
| 14 | Количество кабельных вводов (по умолчанию - 2)
| 15 | Диаметр кабеля (по умолчанию - 8), мм
| 16 | Тип защитной оболочки кабеля (по умолчанию - без защитной оболочки) |  |  | без оболочки |  | без оболочки |  | без оболочки |  | без оболочки |  | без оболочки
| 17 | Тип защитной оболочки кабеля, если 17"другой"
| 18 | Тип крепления преобразователя (по умолчанию - фланец) |  |  | Фланец |  | Фланец |  | Фланец |  | Фланец |  | Фланец
| 19 | Тип крепления (регулируемое/нерегулируемое). По умолчанию - регулируемый фланец) |  |  | Регулируемое |  | Регулируемое |  | Регулируемое |  | Регулируемое |  | Регулируемое
| 20 | Тип фланца, установленного на преобразователе (по умолчанию Фланец регулируемый 2-80-25) |  |  | 2-80-25 |  | 2-80-25 |  | 2-80-25 |  | 2-80-25 |  | 2-80-25
| 21 | Кол-во точек измерения температуры (максимально 8 шт.) |  |  | по умолчанию |  | по умолчанию |  | по умолчанию |  | по умолчанию |  | по умолчанию
| 22 | Выполнение первичной поверки |  |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
| 23 | Длина направляющей (указывается изготовителем)
| 24 | Зав. номер (указывается изготовителем)
28. Примечания
Рисунок 1. Горизонтальный цилиндр
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПМП-118 | [6 empty] | Счет №
Опросный лист рекомендуется заполнить электронным способом с помощью Microsoft Office Exel, руководствуясь "Пояснениями к заполнению ОЛ" и направить вместе с заявкой на электронный адрес sales@td-automatika.ru
Заказчик: |  |  | 0
Наименование объекта (Проекта) |  |  |  | 0
Контактное лицо |  |  |  | 0
Телефон |  |  |  | 0
Электронная почта |  |  |  | 0
Раздел "Настройка ПМП"
| 1 | Номер по порядку |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| 2 | Зав. номер (указывается изготовителем)
| 3 | Номер резервуара (адрес в линии СЕНС)
| 4 | Градуировочная таблица |  |  | не прилагается |  | не прилагается |  | не прилагается |  | не прилагается |  | не прилагается
| 5 | Тип резервуара (по умолчанию - ГЦ). Если "другой"- предоставить эскиз. Можно не заполнять при наличии градуировочных таблиц |  |  | ГЦ |  | ГЦ |  | ГЦ |  | ГЦ |  | ГЦ
| 6 | Форма днищ горизонтального цилиндра Можно не заполнять при наличии градуировочных таблиц |  |  | эллиптические с обеих сторон |  | эллиптические с обеих сторон |  | эллиптические с обеих сторон |  | эллиптические с обеих сторон |  | эллиптические с обеих сторон
| 7 | Объем резервуара, м3 Можно не заполнять при наличии градуировочных таблиц
Установка пороговых значений контролируемых параметров среды
| 8 | Контролируемый параметр |  |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл. |  | знач./ направл.
|  | 1 | заполнение по объему,% |  | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑ | 97 | ↑
|  | 2 | заполнение по объему,% |  | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑ | 95 | ↑
3
4
5
6
7
8
Отображаемые параметры на сигнализаторе типа МС-К-500…
| 10 | Наименование параметра и обозначение |  |  | отображение |  | отображение |  | отображение |  | отображение |  | отображение
|  | 1 | Уровень жидкости (h), м |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 2 | Уровень раздела сред (h2), м |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 3 | Температура жидкости (to),ºС |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 4 | Процентное заполнение объёма резервуара (%), % |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 5 | Объем жидкости (U), м3 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 6 | Масса продукта (G), т |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 7 | Плотность (r), г/см³ |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 8 | Объем основного продук-та (U1), м3 |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 9 | Температура паровой фазы (t¯), ºС |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 10 | Масса паровой фазы (G¯), т |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
|  | 11 | Масса жидкой фазы (G_), т |  | да |  | да |  | да |  | да |  | да
11. Примечания
Рисунок 2. Вертикальный цилиндр
С
П
бензин
дизель
СУГ
нефть
керосин
одорант
другая
нет
агрессивность
налипание
осадок
пена
ГЦ
ВЦ
П
другой
плоские с обеих сторон
эллиптические с обеих сторон
сферические с обеиз сторон
конические с обеих сторон
плоское и эллиптическое
плоское и сферическое
плоское и коническое
плоские эллиптического сечения
другие
1
2
без оболочки
металлрукав (dвн=10 мм)
металлрукав (dвн=15 мм)
металлрукав (dвн=20 мм)
бронекабель (Dн до 16 мм)
бронекабель (Dн до 21 мм)
труба с наружной резьбой G1/2
труба с наружной резьбой G3/4
другой
Резьба М27
Резьба М27(50)
Резьба М27(85)
Резьба G1,5"
Резьба G2"
Резьба К2"
Резьба M72
Фланец
Патрубок Dn80
другой
Регулируемое
Нерегулир.
да
нет
нет
вода
другая
расчетная
прилагается
не прилагается
↑
|  |  | заполнение по объему,% |  |  | ↓
|  |  | уровень, мм |  |  | нет
объем, м3
масса, кг
температура, оС
да
нет
Note on F28: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений
Note on H28: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений
Note on J28: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений
Note on L28: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений
Note on N28: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений

## Пояснения к заполнению ОЛ
Пояснения по заполнению опросного листа на преобразователи магнитные поплавковые ПМП-118
Уважаемые Заказчики, рекомендуем Вам ознакомиться с данными пояснениями. Это поможет Вам правильно заполнить опросный лист и получить в конечном итоге продукцию, полностью соответствующую Вашим требованиям. Обращаем Ваше внимание, что для выставления счета на продукцию нам потребуются реквизиты Вашего предприятия.
Направьте этот файл с заполненным Вами опросным листом и реквизитами Вашего предприятия на электронную почту по адресу:
sales@td-automatika.ru
или заполненный бланк опросного листа и реквизиты Вашего предприятия по факсу (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28
Пояснения по заполнению опросного листа
Раздел "Конструкция ПМП"
Заказчик. Указывается наименование юридического (Ф.И.О. физического) лица
Параметры резервуара. Выбирается из выпадающего списка.
Передвижной (П) или стационарный (С) резервуар: передвижной резервуар предполагает использование преобразователей транспортного исполнения.
Высота резервуара (D или Н), мм: Для горизонтального цилиндра указать диаметр D; Для вертикального резервуара указать высоту Н;
Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки ПМП hг, мм: указывается размер hг от установочной плоскости (крышки, фланца, штуцера) до верхней образующей внутреннего диаметра/высоты резервуара. Данный размер необходим для определения длины направляющей преобразователя и расчета стоимости герконовых преобразователей ПМП-118, т.к. их цена зависит от длины измеряемой части (по умолчанию измерение уровня в горловине не предполагается);
Расстояние до ограничивающей поверхности Р, мм (если нет, поставить "н"): расстояние определяет возможность установки преобразователя в резервуар. При отсутствии ограничивающей поверхности в графе поставить "н"
Рабочая среда: выбирается из выпадающего списка. указание типа и параметров среды необходимо для выбора типа поплавка преобразователя. По умолчанию, преобразователь комплектуется поплавком из вспененного эбонита, диаметром 48 мм, применяемым в светлых нефтепродуктах, СУГ, нефти, воде и других неагрессивных средах, с давлением не более 2,5 МПа. Для агрессивных (пищевых) сред преобразователь может комплектоваться поплавком из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, диаметром 78 мм, предельным давлением до 16 бар (по заказу), или поплавком из PVDF, диаметром 48 мм, для резервуаров без избыточного давления. По заказу все детали преобразователя, соприкасающиеся со средой, могут быть выполнены из материалов, устойчивых к агрессивным средам. Если необходимая среда отсутствует в выпадающем списке, выбрать "другая".
Рабочая среда, указать, если "другая": если в предыдущей строке указан тип среды "другая", необходимо внести тип рабочей среды.
Плотность рабочей среды: нижнее значени, кг/м3: указать нижнее значение плотности рабочей среды
Плотность рабочей среды: верхнее значени, кг/м3: указать верхнее значение плотности рабочей среды
Диапазон температур рабочей среды,⁰С (мин./макс): указывается диапазон изменения температуры рабочей среды. Для ПМП-118 он лежит в пределах от минус 50 до 100оС (по заказу - до 125)
Максимальное давление, МПа: указывается максимальное давление рабочей среды.
Вязкость (указать для вязких сред), сСт: Если среда вязкая, указать ее вязкость.
Особенность среды: выбрать из выпадающего списка особенности среды. Если рабочая среда имеет другие особенности, то указать их в примечаниях 28.
Количество кабельных вводов (по умолчанию 2): выбрать из выпадающего списка. Корпус преобразователя может иметь один или два кабельных ввода. Два кабельных ввода используются для удобства соединения преобразователей и другого оборудования из состава измерительной системы СЕНС и уменьшения количества кабелей и соединительных коробок. Если предполагается подключение преобразователей шлейфом, выбрать два кабельных ввода.
Диаметр кабеля, мм: Указать диаметр кабеля для подключения преобразователя. Диаметр кабеля определяет тип кабельного ввода. Диапазон диаметра - 5-18 мм.
Тип защитной оболочки кабеля (по умолчанию - без защитной оболочки): выбрать из выпадающего списка. Определяет тип устройства крепления защитной оболочки к кабельному вводу. Если нужный тип защитной оболочки отсутствует в списке, указать "другой".
Тип защитной оболочки кабеля, если "другой": если в предыдущей строке указан тип защитной оболочки "другой", необходимо внести тип защитной оболочки.
Тип крепления преобразователя: выбрать из выпадающего списка. Если выбран "фланец", в строке "Тип фланца, установленного на преобразователе" указать его параметры. Если нужный тип устройства крепления отсутствует в списке, указать "другой". При этом необходимо приложить к заказу описание устройства крепления.
Тип крепления (регулируемое/нерегулируемое): выбрать из выпадающего списка. Нерегулируемое устройство крепления жёстко фиксируется на корпусе, направляющей преобразователя сварным соединением. Регулируемое позволяет изменять положение устройства крепления на направляющей.
Тип фланца, установленного на преобразователе: Если в строке "Тип крепления преобразователя" выбран тип "Фланец", указать обозначение фланца, который необходимо установить НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ. Для фланца по ГОСТ 12815-80 указать "тип уплотнительной поверхности-условный диаметр-давление". Для фланца произвольных размеров указать Dхх,Dnхх,nxx,dxx - где D - диаметр фланца Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстий для крепления, умноженное на 2 n - кол-во отверстий d - диаметр отверстий
Кол-во точек измерения температуры (максимально 8 шт.): Преобразователь ПМП-118 может иметь до 8 точек (датчиков) измерения темпреатуры среды. По умолчанию одна точка измерения температуры. Если есть обоснованная необходимость изменить количество точек измерения температуры, указать количество в графе.
Выполнение первичной поверки. Выбрать "да" или "нет" из выпадающего списка. Выполнение первичной поверки для ПМП-118 позволяет использовать преобразователь как метрологические приборы, по показаниям которых можно вести коммерческие расчеты.
Длина направляющей (указывается изготовителем): Данная графа не заполняется заказчиком.
Заводской номер (указывается изготовителем): Данная графа не заполняется заказчиком.
Примечания: В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
Раздел "Настройка ПМП"
Номер резервуара: указывается число (от 1 до 31). Данное число является адресом преобразователя в системе СИ "СЕНС". Устанавливается (программируется) при изготовлении. Может быть изменено при эксплуатации. Если предполагается, что преобразователи работают в одной измерительной системе (подключаются к одной линии "СЕНС", допускается данную графу оставить со значениями по умолчанию, при этом, адреса преобразователей будут установлены последовательно: 1, 2, 3, 4, 5. Если в столбце описываются несколько однотипных ПМП, допускается указывать диапазон адресов, например, 1-5
Градуировочная таблица: выбрать из выпадающего списка. Рассчетная градуировочная таблица формируется изготовителем по предоставленным исходным данным на резервуар простой формы. Если у заказчика имеется градуироировочная таблица, полученная путем пролива резервуара, то рекомендуется предоставить эту таблицу, так как она обеспечит наиболее точное измерение объема жидкости. Если заказчик не предоставляет градуировочных таблиц, то в графе опросного листа необходимо указать "не прилагается".
Тип резервуара: выбирается из выпадающего списка. При указании "ГЦ" подразумевается горизонтальный цилиндрический резервуар, - "ВЦ" - резервуар в форме вертикального цилиндра, "П" - резервуар в форме параллелепипеда. Если форма резервуара другая, необходимо указать это и предоставить эскиз резервуара.
Форма днищ горизонтального цилиндра: выбирается из выпадающего списка. Графа заполняется, если тип резервуара "ГЦ" (горизонтальный цилиндр). Возможные формы днищ: А - плоские днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "плоские");* Б - эллиптические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "эллиптические"); В - сферические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "сферические"); Г - конические днища с обеих сторон цилиндра (выбрать "конические"); Д - плоское и эллиптическое днища (выбрать "плоское и эллиптическое");* Е - плоское и сферическое днища (выбрать "плоское и сферическое");* Ж - плоское и коническое днища (выбрать "плоское и коническое");* З - плоские днища эллиптического сечения с обеих сторон цилиндра (выбрать "плоские эллиптического сечения") Если форма днищ другая, выбрать "другие" * Могут применяться для описания многотопливных резервуаров.
Объем резервуара, м3: указывается полный объем резервуара (без учета заполнения горловины); Примечание. Параметры резервуара "форма", "объем", "высота/диаметр" могут быть уточнены и изменены (перепрограммированы) при эксплуатации.
Установка пороговых значений контролируемых параметров среды По умолчанию установлен контроль по превышению процентного заполнения по объему. Для светлых нефте продуктов и др. жидкостей контролируются значения 95 и 97 процентов заполнения по объему. Для СУГ контролируются 85 и 87 процентов. При достижении установленной величины преобразователь формирует сигнал контроля по линии "СЕНС", который обеспечивает включение сигнализаторов, коммутацию реле блоков коммутации и другие подобные действия других устройств системы измерительной "СЕНС". Если пользователю необходимо занести другие условия, он должен: 1. В графе "Контролируемый параметр" выбрать из выпадающего списка параметр, по которому требуется осуществлять контроль. Независимый контроль может осуществляться по восьми различным параметрам. 2. В графе "знач./направл." указать величину параметра при котором формируется сигнал контроля 3. В графе "знач./направл." указать направление изменения величины параметра. Символ "↑" соответствует увеличению параметра до достижения установленной величины и формирования сигнала контроля. Символ "↓" соответствует уменьшению параметра до достижения установленной величины и формирования сигнала контроля. Если установки пороговых значений не требуется необходимо в графе "знач./направл." установить "нет" Пример: заполнение по объему,% ¦ 95,0 ¦ ↑ ¦ При достижении объема заполнения 95% от полного объема при наполнении резервуара происходит формирование сигнала контроля, по которому включается аварийная сигнализация и/или выключается насос наполнения.
Примечания: В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
Также просим Вас указать фамилию имя и отчество лица, заполнившего опросный лист, а также его контактный телефон для уточнения деталей заказа.